## Bombas
ID | Marca | Modelo | Tipo | P_HP | P_kW | Alimentacion | Q_nominal_Lmin | H_nominal_m | Q_max_Lmin | H_max_m | Eficiencia_global | Curva_Q_Lmin | Curva_H_m | Precio_CLP | Observaciones
BOM-001 | Pedrollo | CP 130 | Centrifuga | 0.5 | 0.37 | 220V mono | 40 | 22 | 70 | 32 | 0.55 | 0;20;40;60;80 | 32;28;22;15;5 | 110000 | Pequeña, riego doméstico
BOM-002 | Pedrollo | CP 158 | Centrifuga | 1 | 0.75 | 220V mono | 80 | 28 | 130 | 38 | 0.62 | 0;40;80;120;150 | 38;33;28;20;10 | 165000 | Centrífuga estándar 1HP
BOM-003 | Pedrollo | CPm 170 | Centrifuga | 1.5 | 1.1 | 220V mono | 100 | 35 | 160 | 45 | 0.65 | 0;50;100;150;180 | 45;40;35;25;15 | 220000 | Centrífuga 1.5HP, alto rendimiento
BOM-004 | Pedrollo | 2CP 25/130 | Centrifuga_doble | 1.5 | 1.1 | 220V mono | 80 | 45 | 130 | 60 | 0.65 | 0;40;80;120;150 | 60;55;45;35;20 | 290000 | Doble impulsor, alta presión
BOM-005 | Pedrollo | 2CP 25/160 | Centrifuga_doble | 2 | 1.5 | 220V mono | 100 | 55 | 160 | 70 | 0.65 | 0;50;100;150;180 | 70;65;55;42;25 | 380000 | Doble impulsor 2HP
BOM-006 | Pedrollo | PKm 60 | Periferica | 0.5 | 0.37 | 220V mono | 25 | 30 | 40 | 40 | 0.45 | 0;15;25;35;45 | 40;35;30;20;10 | 75000 | Bajo caudal, alta presión
BOM-007 | Pedrollo | JSWm 2A | Jet_autocebante | 1 | 0.75 | 220V mono | 50 | 30 | 80 | 45 | 0.55 | 0;25;50;70;90 | 45;38;30;22;12 | 195000 | Autocebante, succión hasta 8m
BOM-008 | Vogt | XKm 80 | Multietapa | 1 | 0.75 | 220V mono | 60 | 40 | 100 | 55 | 0.65 | 0;30;60;90;110 | 55;48;40;28;15 | 240000 | Multietapa, presiones moderadas
BOM-009 | Humboldt | KSB Hya 5050 | Centrifuga | 2 | 1.5 | 380V tri | 120 | 50 | 200 | 65 | 0.7 | 0;60;120;180;220 | 65;58;50;38;22 | 420000 | Industrial trifásica
BOM-010 | Pedrollo | 4CR 80 | Multietapa_vertical | 1 | 0.75 | 220V mono | 70 | 45 | 110 | 60 | 0.62 | 0;35;70;100;130 | 60;52;45;32;18 | 280000 | Vertical, sumergible parcial
BOM-011 | Grundfos | CM 5-4 | Multietapa | 1.5 | 1.1 | 220V mono | 90 | 42 | 140 | 55 | 0.68 | 0;45;90;130;160 | 55;50;42;30;18 | 510000 | Multietapa premium
BOM-012 | Pedrollo | 3CP 25/130 | Centrifuga_triple | 2 | 1.5 | 220V mono | 90 | 65 | 140 | 80 | 0.65 | 0;45;90;130;160 | 80;73;65;50;30 | 480000 | Triple impulsor, alta presión
BOM-013 | Pedrollo | F4 32/160A | Centrifuga_industrial | 3 | 2.2 | 380V tri | 200 | 40 | 300 | 50 | 0.7 | 0;100;200;300;400 | 50;45;40;30;18 | 720000 | Industrial brida DN32, alto caudal
BOM-014 | Pedrollo | F4 32/200B | Centrifuga_industrial | 5.5 | 4 | 380V tri | 250 | 55 | 400 | 70 | 0.72 | 0;125;250;375;500 | 70;63;55;42;25 | 1200000 | Industrial brida DN32, alta presión
BOM-015 | Grundfos | CR 15-5 | Multietapa_industrial | 5.5 | 4 | 380V tri | 200 | 70 | 350 | 95 | 0.74 | 0;100;200;300;400 | 95;85;70;50;25 | 1550000 | Multietapa premium, contra-incendio
BOM-016 | XKP | CPM158 | Centrifuga_autoaspirante | 1 | 0.75 | 220V mono | 50 | 9 | 100 | 28 | 0.45 | 0;25;50;75;100 | 28;18;9;3;1 | 57341 | Autoaspirante; succión 9 m; eficiencia energética A; operación silenciosa; apta agua sucia; cuerpo y eje hierro fundido; impulsor bronce; bobina cobre; IP55; 5 kg; 26.5x21x5 cm
BOM-017 | Connor | 1HP | Centrifuga | 1 | 0.75 | 220V mono | 50 | 13 | 100 | 25 | 0.55 | 0;25;50;75;100 | 25;19;13;7;2 | 59990 | Succión 8 m; presión máx trabajo 8 bar; T° máx líquido 80°C / ambiente 40°C; cubierta hierro fundido; impulsor Noryl; carcaza estator bronce; sello acero inox (grafito cerámico); eje acero inox; IP44; aguas limpias y no agresivas
BOM-018 | Barletta | CPM180 | Centrifuga | 1.5 | 1.1 | 220V mono | 80 | 32 | 120 | 33 | 0.55 | 0;20;40;60;80;90;100;120 | 38;36;34,5;33;32;31;30;14 | 143990
Note on E17: maximiliano quintanilla figueroa: Potencia: 1.02 HP (ficha)
Note on F17: maximiliano quintanilla figueroa: 0.75 kW ≈ 1.02 HP (ficha)
Note on G17: maximiliano quintanilla figueroa: Voltaje: 220V (ficha)
Note on H17: maximiliano quintanilla figueroa: Q_nominal estimado al punto medio (Q_max=100 l/min según ficha)
Note on I17: maximiliano quintanilla figueroa: Altura manométrica total: 9 m (ficha)
Note on J17: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal máximo: 100 l/min (ficha)
Note on K17: maximiliano quintanilla figueroa: Altura máxima de elevación: 28 m (ficha)
Note on L17: maximiliano quintanilla figueroa: Eficiencia global estimada (autoaspirante, eficiencia energética A en ficha)
Note on O17: maximiliano quintanilla figueroa: Precio no provisto en la ficha técnica
Note on C18: maximiliano quintanilla figueroa: Modelo no especificado en ficha; identificada como “Bomba centrífuga 1 HP marca Connor”
Note on E18: maximiliano quintanilla figueroa: Potencia: 1 HP (ficha)
Note on F18: maximiliano quintanilla figueroa: 0.75 kW ≈ 1 HP
Note on G18: maximiliano quintanilla figueroa: Voltaje no especificado en ficha; asumido 220V mono (estándar para 1HP en Chile)
Note on H18: maximiliano quintanilla figueroa: Q_nominal estimado al punto medio (Q_max=100 l/min según ficha)
Note on I18: maximiliano quintanilla figueroa: H_nominal estimado al punto de operación medio (H_max=25 m según ficha; altura manométrica no especificada)
Note on J18: maximiliano quintanilla figueroa: Caudal máximo: 100 l/min (ficha)
Note on K18: maximiliano quintanilla figueroa: Altura máxima: 25 m (ficha)
Note on L18: maximiliano quintanilla figueroa: Eficiencia global estimada (centrífuga estándar 1HP)
Note on O18: maximiliano quintanilla figueroa: Precio indicado por usuario

## Notas
NOTAS — BD BOMBAS
Columna | Descripción / Unidad
P_HP | Potencia eléctrica nominal [HP]
P_kW | Potencia eléctrica nominal [kW]
Q_nominal_Lmin | Caudal en punto óptimo [L/min]
H_nominal_m | Altura manométrica en punto óptimo [m.c.a.]
Q_max_Lmin | Caudal máximo (extremo derecho de la curva)
H_max_m | Altura máxima a caudal cero (cierre)
Eficiencia_global | η_bomba × η_motor (típicamente 0.45-0.75)
Curva_Q_Lmin | 5 puntos de caudal de la curva característica, separados por ;
Curva_H_m | 5 alturas correspondientes, separadas por ;
CATEGORÍAS:
Residencial (0.5-2.0 HP, 220V mono): BOM-001 a BOM-012
→ Suficientes para modo zonal (1 zona activa a la vez)
Industrial (3-5.5 HP, 380V tri): BOM-013 a BOM-015
→ Requeridas para modo simultáneo (3 zonas activas)
Para agregar bombas:
• Q[1] siempre debe ser 0 (caudal cero, altura máxima)
• Curva debe ser monótonamente decreciente
• Convertir GPM × 3.785 = L/min, ft × 0.3048 = m